{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"merged":[[1,0,1,12],[3,0,4,0],[3,1,3,12],[11,1,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[13,0,14,0],[13,1,13,12],[21,1,21,2],[21,5,21,6],[21,8,21,10],[21,11,21,12],[23,0,24,0],[23,1,23,12],[24,11,24,12],[25,11,25,12],[26,11,26,12],[27,11,27,12],[28,11,28,12],[29,11,29,12],[30,11,30,12],[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,12]]}
["SYSJL/HB 03-009"]
["润源公司生活水月监测结果公布表"]
["检测单位：甘肃宏基检测有限公司"]
["检测点位","检 测 项 目 及 检 测 结 果"]
[null,"pH","浊度","色度","臭和味","肉眼可见物","耗氧量","总硬度","挥发酚","氰化物","氟化物","硝酸盐","氨氮"]
["《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）","6.5-8.5",1,15,"无异臭异味","无",3,450,0.002,0.05,{"v":1,"d":"1.0"},10,0.5]
["五千立水池入口",8.07,0.3,"<5","无异臭异味","无",0.57,224,{"v":0.00112676,"d":"0.001"},{"v":0.00114371,"d":"0.001"},0.4,1.7,0.01]
["五千立水池",8.05,0.6,"<5","无异臭异味","无",0.54,220,{"v":0.00125196,"d":"0.001"},{"v":0.00084535,"d":"0.001"},0.4,1.7,0.01]
["黑山湖水源地",8.05,0.8,"<5","无异臭异味","无",0.78,214,{"v":0.00106416,"d":"0.001"},{"v":0.00109398,"d":"0.001"},0.2,0.81,0.03]
["黑山湖水池",8.06,0.4,"<5","无异臭异味","无",0.78,210,{"v":0.00075117,"d":"0.001"},{"v":0.00119344,"d":"0.001"},0.2,1.1,0.01]
["单位","无量纲","NTU","度","/","/","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L"]
["分析人员","刘梅花、丁艳",{"$nulls":4},"刘梅花、孙璐","刘梅花、丁艳","张晨旭",null,"王晶",null,"丁艳"]
[]
["检测点位","检 测 项 目 及 检 测 结 果"]
[null,"氯化物","硫酸盐","溶解性总固体","阴离子合成洗涤剂","总α放射性","总β放射性","铬（六价）","砷","硒","汞","镉","铅"]
["《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）",250,250,1000,0.3,0.5,1,0.05,10,1,10,5,10]
["五千立水池入口",44,165,364,"未检出","8.3×10¯²","12.8×10¯²",{"v":0.0010923,"d":"0.001"},0.2,0.4,"未检出","未检出",1.1]
["五千立水池",44,145,356,0.001,"8.2×10¯²","12.1×10¯²",{"v":0.0010923,"d":"0.001"},0.2,0.3,"未检出","未检出",1.2]
["黑山湖水源地",12,77,320,"未检出","8.0×10¯²","12.4×10¯²",{"v":0.01146914,"d":"0.011"},0.3,1,"未检出","未检出",1.4]
["黑山湖水池",37,142,338,"未检出","8.1×10¯²","12.4×10¯²",{"v":0.00873839,"d":"0.009"},0.3,1,"未检出","未检出",1.3]
["单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","Bq/L","Bq/L","mg/L","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L"]
["分析人员","王晶",null,"刘梅花、丁艳","孙璐","丁艳",null,"丁艳","张晨旭",null,null,"孙璐"]
[]
["检测点位","检 测 项 目 及 检 测 结 果"]
[null,"铁","锰","铜","锌","铝","三氯甲烷","四氯化碳","菌落总数","总大肠菌群","耐热大肠菌群","大肠埃希氏菌"]
["《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）",300,100,1000,1000,200,60,2,100,"不得检出","不得检出","不得检出"]
["五千立水池入口","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["五千立水池","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["黑山湖水源地","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["黑山湖水池","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["单位","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L","µg/L","CFU/mL","CFU/100mL","CFU/100mL","CFU/100mL"]
["分析人员","孙璐",{"$nulls":4},"朱丹",null,"刘万青"]